YBF系列风机用

高压隔爆型三相异步电动机

产 品 样 本

代号 0AP.138.0103a

南 阳 防 爆 集 团 股 份 有 限 公 司

2009 年 8 月 30 日

1． 概述

YBF 系列风机用高压隔爆型三相异步电动机是我公司结合引进徳国西门子

公司高压防爆电机设计制造技术，并根据我公司多年的生产制造经验而自行设计

开发的新产品，具有体积小、重量轻、效率高、噪声低、振动小、运行安全可靠、

使用维护方便等特点。

YBF 系列风机用高压隔爆型三相异步电动机的功率等级、安装尺寸符合

我国标准和国际电工委员会 IEC标准，具有当代国内领先的技术水平。

YBF系列风机用高压隔爆型三相异步电动机执行标准 GB3836.1-2000《爆

炸性气体环境用电气设备 第 1部分：通用要求》和 GB3836.2-2000《爆炸性

气体环境用电气设备 第 2 部分：隔爆型“d”》的规定，制成隔爆型，防爆

标志为 ExdI，主要作为风机的原动机使用。

2． 型号说明

电动机型号代表的意义：

Y B

F 630 S

1 - 8

三相异步电动机

隔爆型

极数（8 极）

铁心长度代号

风机用

机座长度代号

轴中心高(630mm）

3． 结构说明

该系列电动机采用西门子电机制造技术，绝缘等级为 F级，定子线圈采用云

母带包薄膜绕包扁铜线绕制，绕组端部线圈间垫适行采材料，钢质端箍绑扎于外

端部，有绕组定子铁心经 VPI真空压力浸无溶剂漆。因此定子绕组具有较高的电

气强度、机械强度、绝缘性能、防潮性和热稳定性。

转子采用铸铝转子(机座号 400-450)或铜条转子(机座号 560-710)，经高精

度校动平衡，电机运转平稳，振动小。

高压接线盒为半开式，接线空腔大，留有电缆头位置。

轴承结构采用三轴承结构，轴伸端采用双轴承（其中一个为四点角接触球轴

承），在承受径向力的同时还能承受较大的轴向力，运行安全可靠。

电动机两端设不停机注油装置，可定期补充润滑脂。

电动机两端轴承处装有轴承测温装置，轴承测温装置用于监测轴承温度。

电动机定子绕组处设置有定子测温装置和防冷凝加热装置，定子测温装置用

于监测定子线圈温度，定子防冷凝加热装置用于防止定子线圈受潮绝缘电阻降

低。

该系列电动机机座号 400-450的电动机采用 IC411冷却方式；机座号 560-900

的电动机采用 IC511冷却方式.

4． 使用条件

额定电压：3kV 、6kV、 10kV

额定频率：50Hz

环境空气温度：-15℃～+40℃

海拔高度：不超过 1000米

工作制：S1

环境条件：具有甲烷混合物及煤尘爆炸危险的场所

功率范围：132～3150kW

同步转速：1000、750、600、500 r/min

防护等级：IP54、IP55

5． 技术数据

6kV电动机的技术数据详见表 1

3kV电动机的技术数据同表 1，但电流是 6kV电动机的 2倍。

10kV电动机的技术数据详见表 2

表 1

6kV

机座号

电

效

功率

堵转电流

噪 声 声

功率

堵转转矩

额定转矩

最大转矩

额定转矩

重量

kg

流

A

率

%

因数

COSφ

功率级

dB（A）

kW

额定电流

同步转速 1000r/min

400S1

400S2

132

160

17.4 91.5

0.80

0.81

3200

3280

3330

3380

3350

3400

3450

3520

3600

4400

4600

4800

5000

5800

6000

6600

6800

7400

7600

7800

8000

10100

10600

12000

12400

13600

14100

15500

16000

20.7

92.0

23.9

400M1 185

400M2 200

102

105

25.7

450S1

450S2

450S3

220

250

280

28.3

92.5

31.7

1.1

6.5

1.8

35.5

450M1 315

450M2 355

39.7

93.0

44.8

0.82

560S1

560S2

355

400

44.3

50.0

94.0

56.2

560M1 450

560M2 500

62.4

68.7

630S1

630S2

560

630

77.3

94.5

87.1

0.83

0.84

0.85

0.86

630M1 710

630M2 800

108

98.1

109

710S1

710S2

900

1000 121

95.0

95.5

96.0

0.80

6.0

2.0

710M1 1120 135

710M2 1250 151

800S1

800S2

1400 166

1600 190

110

112

800M1 1800 213

800M2 2000 237

900S1

900S2

2240 261

2500 291

900M1 2800 326

900M2 3150 367

同步转速 750r/min

400M1 132

400M2 160

18.3 91.5

21.7

92.0

25.1

26.7

92.5

29.3

33.2

93.0

37.1

0.76

0.77

3280

3340

3300

3350

3400

3470

3550

4600

4800

5000

5200

6400

6600

6800

7000

7600

7800

8000

8200

450S1

450S2

450S3

185

200

220

99

1.0

6.0

1.8

0.78

0.79

0.80

0.82

450M1 250

450M2 280

102

560S1

560S2

280

315

36.5

41.0

93.5

46.2

52.1

576

64.0

94.0

71.7

80.6

88.1

99.3

94.5

112

560M1 355

560M2 400

102

105

630S1

630S2

450

500

0.80

5.5

2.0

630M1 560

630M2 630

710S1

710S2

710

800

710M1 900

710M2 1000 124

续 表 1

6kV

机座号

电

效

功率

堵转电流

噪 声 声

功率

堵转转矩

额定转矩

最大转矩

额定转矩

重量

kg

流

A

率

%

因数

COSφ

功率级

dB（A）

kW

额定电流

同步转速 750r/min

800S1

800S2

800M1 1400 171

800M2 1600 195

900S1

900S2

900M1 2240 269

900M2 2500 300

1120 137

1250 153

10300

10800

12200

12600

13800

14300

15700

16200

1800 216

2000 240

95.5

0.84

0.70

109

102

同步转速 600r/min

560S1

560S2

560M1 250

560M2 315

630S1

630S2

220

250

32.7 92.0

37.2 92.5

4880

4990

5470

5560

6400

37.0

93.0

46.6

355

400

47.4

53.5

93.5

60.1

0.72

0.75

6600

630M1 450

630M2 500

710S1

710S2

710M1 710

710M2 800

800S1

800S2

800M1 1120 144

800M2 1250 161

900S1

900S2

900M1 1800 228

900M2 2000 253

6800

66.8

73.5

82.7

94.0

93.2

7000

7600

7800

8000

560

630

0.80

5.5

2.0

0.77

0.79

105

107

105

116

8200

900

10300

10800

12200

12600

13800

14300

15700

16200

1000 129

94.5

95.0

1400 177

1600 203

0.80

同步转速 500r/min

630S1

630S2

630M1 355

630M2 400

710S1

710S2

710M1 560

710M2 630

800S1

800S2

800M1 900

800M2 1000 136

900S1

900S2

280

315

40.0

45.2

51.0

57.5

62.6

69.5

77.9

87.6

96.9

109

6400

6600

6800

7000

7600

7800

8000

8200

10300

10800

12200

12600

13800

14300

15700

16200

93.0

93.5

94.0

94.5

0.72

0.74

0.75

0.76

102

450

500

0.80

5.5

2.0

710

800

105

107

123

1120 150

1250 167

900M1 1400 187

900M2 1600 214

表 2

10kV

机座号

电

效

功率

堵转电流

噪 声 声

功率

堵转转矩

额定转矩

最大转矩

额定转矩

重量

kg

流

A

率

%

因数

COSφ

功率级

dB（A）

kW

额定电流

同步转速 1000r/min

450S1

450S2

450S3

160

185

200

12.4

14.3

15.4

3300

3350

3400

3470

3550

4600

4800

5000

5200

6400

6600

6800

7000

7600

7800

8000

8200

10300

10800

12200

12600

13800

14300

15700

16200

92.0

0.81

0.82

102

105

1.1

6.5

1.8

450M1 220

450M2 250

17.0 92.5

19.0

560S1

560S2

280

315

21.1

93.5

23.7

560M1 355

560M2 400

26.6

30.0

94.0

33.7

630S1

630S2

450

500

37.5

41.2

630M1 560

630M2 630

46.4

94.5

52.3

0.83

0.84

710S1

710S2

710

800

108

58.9

65.1

0.80

6.0

2.0

710M1 900

710M2 1000 72.3

95.0

800S1

800S2

1120 81.0

1250 90.4

800M1 1400 100

800M2 1600 114

110

112

95.5

96.0

0.85

0.86

900S1

900S2

1800 128

2000 142

900M1 2240 157

900M2 2500 175

同步转速 750r/min

450S1

450S2

450S3

450M1 220

450M2 250

160

185

200

13.0

15.1

16.0

17.6

19.9

3300

3350

3400

3470

3550

4600

4800

5000

5200

6400

6600

6800

7000

7600

7800

8000

8200

10300

10800

12200

12600

13800

14300

92.0

92.5

0.77

0.78

0.77

99

1.0

6.0

1.8

102

99

560S1

560S2

560M1 280

560M2 315

630S1

630S2

630M1 450

630M2 500

710S1

710S2

710M1 710

710M2 800

800S1

800S2

800M1 1120 82.0

800M2 1250 91.5

220

250

17.7 93.0

20.2

21.9

24.6

93.5

27.7

31.3

34.5

38.4

94.0

43.0

48.4

52.9

59.6

94.5

67.1

0.79

0.80

0.82

0.83

355

400

102

560

630

0.80

5.5

2.0

105

107

900

1000 74.5

95.0

900S1

900S2

1400 103

1600 117

续表 2

10kV

机座号

电

效

功率

堵转电流

噪 声 声

功率

堵转转矩

额定转矩

最大转矩

额定转矩

重量

kg

流

A

率

%

因数

COSφ

功率级

dB（A）

kW

额定电流

同步转速 750r/min

900M1 1800 130

900M2 2000 144

15700

16200

95.5

0.84

0.70

0.80

5.5

2.0

107

同步转速 600r/min

560S1

560S2

560M1 220

560M2 250

185

200

16.6

18.0 91.8

19.8

4880

4990

5470

21.7 92.5

5560

630S1

630S2

280

315

23.6

93.0

26.6

6400

6600

0.72

102

630M1 355

630M2 400

28.4

32.1

93.5

36.1

40.1

44.1

49.6

94.0

55.9

6800

7000

7600

7800

8000

8200

10300

10800

12200

12600

13800

14300

15500

16000

710S1

710S2

450

500

0.75

0.77

0.80

5.5

2.0

710M1 560

710M2 630

800S1

800S2

710

800

63.0

69.6

105

107

800M1 900

800M2 1000 77.3

94.5

95.0

0.79

0.80

900S1

900S2

1120 86.6

1250 96.7

900M1 1400 106

900M2 1600 122

同步转速 500r/min

630S1

630S2

630M1 280

630M2 315

710S1

710S2

710M1 450

710M2 500

800S1

800S2

800M1 710

800M2 800

900S1

900S2

900M1 1120 90.0

900M2 1250 100

220

250

19.6

22.3

24.1

27.1

30.6

34.5

37.5

41.7

46.7

52.6

58.1

65.5

73.7

6400

6600

6800

7000

7600

7800

8000

8200

10300

10800

12200

12600

13800

14300

15700

16200

92.5

93.0

0.70

0.72

102

355

400

93.5

0.74

0.80

5.5

2.0

560

630

105

107

94.0

94.5

0.75

0.76

900

1000 81.9

6． 结构及安装型式

该系列电动机的结构及安装型式为 IMB3。

YBF400—YBF450 电动机的外形及安装尺寸见附图 1

YBF560—YBF900 电动机的外形及安装尺寸见附图 2

附图 1 ： YBF400—YBF450 电动机的外形及安装尺寸

单位 mm

安装尺寸

外形尺寸

BB

机座号

A

B

C

D

E

F

G

H

K

AA AB AC AD BA

BC

BD HA

164

HD

880

L

YBF400S1

YBF400S2

YBF400M1

YBF400M2

YBF450S1

YBF450S2

YBF450S3

YBF450M1

YBF450M2

1250

1950

1970

2000

2130

2080

2120

900

1280

686

320 110 170

28

100 400

850 840

1300

1000

900

由

用

1330

35

160

户

指

定

320 1140 915

1180 955

40

750

350 120 180

32

109 450

900 950

1230 1005 105

1020 2170

2220

1280 1055

1330 1105

1000

2170

注：以上尺寸仅供参考，实物以订货时提供的外形图为准

附图 2 ：YBF560—YBF900 电动机的外形及安装尺寸

单位 mm

BD HA HD

安装尺寸

外形尺寸

BB

机座号

A

B

C

D

E

F

G

H

K

AA

AB

AC

AD BA

BC

L

YBF560S

YBF560M

YBF630S

YBF630M

YBF710S

YBF710M

YBF800S

YBF800M

YBF900S

YBF900M

1120

1250

1250

1400

1400

1600

1600

1800

1600

1800

1550

1680

1570

1770

1760

1960

1910

2110

1980

2180

2370

2500

2410

2610

2870

3070

3090

3290

3160

3360

560

1180

120

130

1150

1300

950

355 140 250

420 150 270

36

128

42

180 1100

860

34

630

1310

350

由

用

户

指

定

1000

1120

36

40

138 710

200 1200 1420

1000 165

48 1400

270

470 170

270

800

157

48

1600

220 1340

1800

1050

180

1600

52

400

900

1240

1800

注：以上尺寸仅供参考，实物以订货时提供的外形图为准

7． 订货须知

7.1 订货时请注明电动机的以下参数（示例）

型

号： YBF630S1-8

额定电压： 6kV

额定功率： 450kW

额定频率： 50Hz

极

数： 8 极

防爆标志： ExdI

安装型式： IMB3

冷却方式： IC511

防护等级： IP54

旋转方向： 双向

7.2 如有特殊要求，请与本公司协商或另签技术协议。

7.3 随着技术的进步和有关国內标准的修改，样本内的尺寸和技术参数会有所变动，恕不

另行通知。